1. Порядок технического обслуживания внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме

1.1.  Состав мероприятий по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

- выполнение работ по техническому обслуживанию бытового газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи (плиты газовые, панели варочные (врезные газовые поверхности), комбинированные газоэлектрические плиты, шкафы духовые газовые (при наличии бытового газоиспользующего оборудования в составе внутридомового газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления горячей воды на цели хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (водонагреватели газовые мгновенного действия (водонагреватели проточные газовые), аппараты водонагревательные емкостные газовые, водонагреватели емкостные газовые (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутридомового газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления (котлы газовые отопительные (одноконтурные) и аппараты водонагревательные емкостные газовые (водонагреватели емкостные газовые) одноконтурные, конвекторы отопительные газовые (газовые конвекторы), устройства газогорелочные для отопительных печей, печные горелки (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутридомового газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и приготовления горячей воды на цели хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд аппараты (котлы двухконтурные) газовые (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутридомового газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних газопроводов с установленными на них техническими устройствами (трубопроводная арматура, электроизолирующие соединения, приборы учета газа);

- выполнение работ по техническому обслуживанию наружных (надземных, фасадных) газопроводов с установленными на них техническими устройствами (трубопроводная арматура, приборы учета газа);

- выполнение работ по техническому обслуживанию наружных (подземных) газопроводов;

- выполнение работ по техническому обслуживанию отключающих устройств, установленных на газопроводах;

- выполнение работ по техническому обслуживанию системы контроля загазованности (при наличии в составе внутридомового газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию электроизолирующих соединений, установленных на внутренних газопроводах (при наличии);

- выполнение работ по техническому обслуживанию электроизолирующих соединений, установленных на наружных газопроводах (надземных, фасадных) (при наличии в составе внутридомового газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию баллонной установки сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе внутридомового газового оборудования);

1.2. Минимальный перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

1. Визуальная проверка целостности внутридомового газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому газовому оборудованию.

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений.

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств одним из следующих способов: опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь.

Принятие мер по устранению выявленной негерметичности.

6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.

7. Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя) при наличии в составе общего имущества многоквартирного дома газоиспользующего оборудования.

8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности, трубопроводная арматура при наличии соответствующих требований изготовителя, системы контроля загазованности, автоматика безопасности, встроенная в конструкцию газоиспользующего оборудования) (при наличии устройств в составе общего имущества многоквартирного дома).

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений (при наличии в составе общего имущества многоквартирного дома газоиспользующего оборудования).

10. Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).

11. Оценка технического состояния бытового газоиспользующего оборудования в целях выявления его неисправностей и определения возможности дальнейшей эксплуатации (при наличии в составе общего имущества многоквартирного дома газоиспользующего оборудования).

12. Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).

13. Замена баллонов сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе оборудования групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов).

14. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

1.3. Технологические операции, выполняемые при техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование мероприятий | Перечень технологических операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | Подготовить наряд допуск, проинструктировать членов бригады о порядке выполнения работ. Оповестить собственников (пользователей) помещений многоквартирного дома о выполнении работ по техническому обслуживанию ВДГО, ВКГО. Перед началом работ, провести проверку воздушной среды подъезда (помещения) на загазованность при помощи газоанализатора. При выявлении наличия газа в помещении (подъезде) приостановить выполнение работ до выяснения причины загазованности и её устранения. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию ВДГО, ВКГО проверить последние по дате исполнения акты проверки исправности дымовых и вентиляционных каналов (при условии их предоставления заказчиком). |
| 2 | Техническое обслуживание наружных (надземных, фасадных) газопроводов с установленными на них техническими устройствами (трубопроводная арматура, приборы учета газа) | Проверить внешним осмотром целостность и соответствие прокладки вводного (наружного фасадного, надземного) газопровода многоквартирного дома и его соответствие нормативным требованиям. Проверить внешним осмотром целостность и соответствие нормативным требованиям технических устройств, установленных на газопроводах (трубопроводную арматуру, изолирующие соединения, приборы учёта газа). Проверить внешним осмотром наличие свободного доступа к вводному (наружному фасадному, надземному) газопроводу техническим устройствам, установленным на газопроводах (трубопроводной арматуре, приборам учёта газа). Проверить внешним осмотром состояние окраски и креплений вводного (наружного фасадного, надземного) газопровода. Проверить герметичность вводного (наружного надземного, фасадного) газопровода, технических устройств, установленных на газопроводе (трубопроводной арматуры, изолирующих соединений, приборов учёта газа), сварных стыков, резьбовых соединений фланцевых соединений приборным методом или мыльной эмульсией (пенообразующей смесью). В случае обнаружения негерметичности принять меры к устранению. |
| 3 | Техническое обслуживание электроизолирующих соединений, установленных на наружных газопроводах (надземных, фасадных) (при наличии электроизолирующих соединений в составе внутридомового газового оборудования) | Проверить внешним осмотром, наличие, состояние, правильность установки электроизолирующего соединения. |
| 4 | Техническое обслуживание наружных (подземных) газопроводов (при наличии подземных газопроводов в составе внутридомового газового оборудования многоквартирного дома) | Проверить внешним осмотром состояние грунта (покрытия) в месте размещения подземного газопровода. Проверить место размещения подземного газопровода на отсутствие выхода газа из-под земли по внешним признакам (шипение, запах газа), с помощью газоанализатора. В случае обнаружения утечек газа принять меры к установлению места утечки, отключению от газоснабжения повреждённого участка газопровода. |
| 5 | Техническое обслуживание внутренних газопроводов с установленными на них техническими устройствами (трубопроводная арматура, приборы учета газа) | Проверить внешним осмотром целостность и соответствие прокладки внутреннего газопровода многоквартирного дома и его соответствие нормативным требованиям. Проверить внешним осмотром целостность и соответствие нормативным требованиям технических устройств, установленных на газопроводах (трубопроводную арматуру, электроизолирующие соединения, приборы учёта газа). Проверить внешним осмотром наличие свободного доступа к внутреннему газопроводу техническим устройствам, установленным на газопроводах (трубопроводной арматуре, электроизолирующим соединениям, приборам учёта газа). Под рабочим давлением газа провести проверку герметичности внутреннего газопровода, отключающих устройств, фланцевых соединений приборным методом (газоанализоанализатором) или пенообразующего раствора (мыльной эмульсии). Под рабочим давлением газа проверить на герметичность все разъёмные соединения, сварные стыки на внутренних газопроводах в каждом подъезде дома с помощью газоанализатора или пенообразующего раствора (мыльной эмульсии). Проверить наличие и целостность футляров, уплотнений футляров, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции здания. Проверить газоанализатором места заделки футляров. Проверить на загазованность подвал и технический этаж. При выявлении утечки газа – утечки газа устранить. Повторно проверить места устранения утечек мыльной эмульсией. |
| 6 | Техническое обслуживание системы контроля загазованности (при наличии в составе внутридомового газового оборудования) | Проверить внешним осмотром целостность, состояние, герметичность системы контроля загазованности и её элементов (сигнализаторов загазованности, предохранительных клапанов, извещателей), подключение системы контроля загазованности. Осмотреть сигнализатор загазованности проверить надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. Проверить соединения клапана отсекателя на герметичность с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии). |
| 7 | Техническое обслуживание плиты газовой | Оценить техническое состояние газовой плиты, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газовой плиты и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к газовой плите и органам управления, проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа, работоспособность и плотность закрытия дверцы духового шкафа. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны газовой плиты (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 8 | Техническое обслуживание панели варочной (врезной варочной поверхности) | Оценить техническое состояние варочной панели, проверить внешним осмотром целостность, комплектность варочной панели и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к варочной панели и органам управления. Проверить наличие свободного доступа к варочной панели и органам управления, проверить надежность крепления варочной панели к столу, отсутствие механических повреждений решетки варочной панели. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны варочной панели (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 9 | Техническое обслуживание комбинированной газоэлектрической плиты | Оценить техническое состояние комбинированной газоэлектрической плиты, проверить внешним осмотром целостность, комплектность комбинированной газоэлектрической плиты и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к комбинированной газоэлектрической плите и органам управления, проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны варочной панели (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 10 | Техническое обслуживание шкафа духового газового | Оценить техническое состояние духового шкафа, проверить внешним осмотром целостность, комплектность духового шкафа и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к духовому шкафу и органам управления, проверить надежность крепления духового шкафа, отсутствие механических повреждений, исправность, работоспособность и плотность закрытия дверцы духового шкафа. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны духового шкафа (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов духового шкафа, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы духового шкафа, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 11 | Техническое обслуживание водонагревателя газового мгновенного действия (водонагревателя проточного газового) | Оценить техническое состояние водонагревателя, проверить внешним осмотром целостность, комплектность водонагревателя и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к водонагревателю и органам управления, проверить надежность крепления водонагревателя, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны водонагревателя (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов водонагревателя, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига. Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверить герметичность водяного и газового блоков. Измерить давление газа на входе в водонагреватель, на выходе из газового клапана. Проверить плотность прилегания змеевика к стенкам огневой камеры, отсутствие капель или течи воды в теплообменнике, горизонтальность установки огневой поверхности основной горелки, а также отсутствие смещения основной и запальной горелок. При проверке работы автоматики безопасности водонагревателей по воде оценить состояние мембраны и других деталей блок-крана. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций водонагревателя под рабочим давлением воды при закрытых кранах водоразбора. Очистить теплообменник водонагревателя от сажи, и других загрязнений. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы проточного водонагревателя, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, целостность соединительных труб, плотность прилегания, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 12 | Техническое обслуживание аппарата водонагревательного емкостного газового (водонагревателя емкостного газового) | Оценить техническое состояние водонагревателя, проверить внешним осмотром целостность, комплектность водонагревателя и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к водонагревателю и органам управления, проверить надежность крепления водонагревателя, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны водонагревателя (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов водонагревателя, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, наладить и отрегулировать, включая нижеперечисленные в данном пункте виды работ (услуг). Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Произвести пуск водонагревателя в работу. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить исправность работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы водонагревателя, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 13 | Техническое обслуживание котла газового отопительного (одноконтурного) | Оценить техническое состояние газового котла, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газового котла и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к котлу и органам управления, проверить надежность крепления котла, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Проверить электрозащиту и наличие заземления. Проверить электрические присоединения и подключение котла к электросети. Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Осмотреть и проконтролировать датчики температуры бойлеров, сбросных клапанов. Разобрать, смазать, собрать газовые краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работу автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК). Проверить работоспособность электророзжига горелок. Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Проверить наличие и работоспособность стабилизатора напряжения. Произвести пуск котла в работу, проверить стартовое и рабочее давление газа первой и второй ступени мощности котла. Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить работоспособность комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания (при наличии). Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы котла, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 14 | Техническое обслуживание конвектора отопительного газового (газового конвектора) | Оценить техническое состояние газового конвектора, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газового конвектора и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к газовому конвектору и органам управления, проверить надежность крепления газового конвектора, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газовый конвектор. Разобрать, смазать, собрать краны конвектора (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов конвектора, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работу электророзжига, горелки, регулятора температуры. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газового конвектора, очистить горелку и теплообменник от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовом канале отопительной печи. Проверить внешним осмотром состояние дымового канала печи, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, целостность, плотность прилегания, соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 15 | Техническое обслуживание котла двухконтурного газового | Оценить техническое состояние газового котла, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газового котла и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к котлу и органам управления, проверить надежность крепления котла, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов котла, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить электрозащиту и наличие заземления. Проверить электрические присоединения и подключение котла к электросети. Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Осмотреть и проконтролировать датчики температуры бойлеров, сбросных клапанов. Разобрать, смазать, собрать газовые краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работу автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК). Проверить работоспособность электророзжига горелок. Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Проверить наличие и работоспособность стабилизатора напряжения. Произвести пуск котла в работу, проверить стартовое и рабочее давление газа первой и второй ступени мощности котла. Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить работоспособность комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания (при наличии). Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверить герметичность водяного и газового блоков. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций под рабочим давлением воды при закрытых кранах водоразбора. Очистить теплообменник водонагревателя от сажи, и других загрязнений. Проверить включение и работоспособность контура ГВС при открытии крана горячей воды. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы котла, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
|  | Техническое обслуживание электроизолирующих соединении, установленных на внутренних газопроводах (при наличии) | Проверить внешним осмотром, наличие, состояние, соответствие нормативным требованиям электроизолирующего соединения. |
| 16 | Техническое обслуживание отключающих устройств, установленных на газопроводах (задвижка (кран) вводного (наружного) газопровода, кран на вводе в подъезд, краны на стояках (разводках), краны на опусках к газовому оборудованию) | Отключить газоснабжение подъезда перекрытием крана на вводе в подъезд. Организовать проветривание помещения с установленным газовым оборудованием. Отключить от электроснабжения газоиспользующее оборудование. Выжечь остатки газа через горелку газоиспользующего оборудования. Разобрать, смазать, собрать отключающие устройства (если это предусмотрено документацией завода изготовителя), проверить работоспособность отключающих устройств путём перестановки из положения «закрыто» в положение «открыто». Краны на опусках и на стояках (разводках) установить в открытом положении, краны перед горелками газоиспользующего оборудования закрыть. |
| 17 | Техническое обслуживание внутренних газопроводов с установленными на них техническими устройствами (трубопроводная арматура, приборы учета газа) | Герметичность внутридомового газопровода и технических устройств на нем проверить опрессовкой воздухом давлением 0,005 Мпа, в течении 5 минут. Падение давления не должно превышать 0,0002 Мпа. - в одной из квартир подключить к внутридомовому газопроводу насос (компрессор), манометр; - создать с помощью насоса давление во внутридомовом газопроводе 0,005Мпа, зафиксировать показания манометра, выдержать в течении 5 минут; - результат контрольной опрессовки считается положительным, если по истечении 5 минут падение давления не превысило 0,0002 Мпа; При отрицательном результате контрольной опрессовки выполнить поиск мест утечек газа с помощью мыльной эмульсии (пенообразующей смеси), принять меры по устранению выявленной негерметичности. Если место утечки выявить (устранить) не представляется возможным (отсутствие доступа к газопроводам и (или) газоиспользующему оборудованию), на отключающем устройстве установить металлическую заглушку в кран ввода (разводки). При положительном результате контрольной опрессовки открыть кран ввода. Выполнить продувку газопровода газом в квартире последнего этажа, при помощи шланга через окно в атмосферу. Окончание продувки определить путем анализа или сжигания отбираемых проб. Продувка газопроводов газом считается законченной, если сгорание газовоздушной смеси при сжигании проб происходит спокойно без хлопков. - отключить насос, манометр, подключить газоиспользующее оборудование, проверить мыльной эмульсией герметичность собранного соединения; |
| 18 | Техническое обслуживание баллонной установки сжиженных углеводородных газов | Проверить целостность баллона, газопровода, редуктора, шкафа для размещения баллона. Проверить соответствие места размещения газобаллонной установки нормативным требованиям. Проверить наличие запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. Проверить наличие свободного доступа к шкафу, баллону, газопроводу, редуктору, отключающим устройствам. Проверить состояние окраски баллона, газопровода, шкафа и креплений газопровода. Проверить наличие и целостность футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. Проверить крепление башмака к баллону, устойчивость баллона, наличие паспорта баллона. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Проверить работоспособность и смазку отключающих устройств на газопроводе (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). Проверить давление газа перед газоиспользующем оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа. Проверить состояние и герметичность гибкого рукава, используемого для подключения газового оборудования и гибкого рукава для подключения баллона к внутреннему газопроводу. |
| 19 | Техническое обслуживание групповой газобаллонной установки (при наличии в составе общего имущества многоквартирного дома групповой газобаллонной установки) | Проверить внешним осмотром целостность и техническое состояние групповой газобаллонной установки (баллонов, редукторов, резинотканевых рукавов (шлангов), газопроводов, отключающих устройств). Проверить герметичность газопроводов и технических устройств с помощью газоанализатора и (или) мыльной эмульсии. Проверить давление газа на выходе из групповой газобаллонной установки. При поступлении от заказчика заявки на поставку сжиженного газа в баллонах осуществить доставку и замену баллонов сжиженных углеводородных газов групповой газобаллонной установки. |
| 20 | Проверка технического состояния и работоспособности счётчика газа | Проверить целостность и соответствие места установки счётчика нормативным требованиям. Проверить места соединения и корпус счётчика на герметичность приборным методом или мыльной эмульсией. Проверить движение счётного механизма счётчика при работе газоиспользующего оборудования. Проверить наличие и целостность пломб на корпусе счётчика, в месте присоединения счётчика, на байпасе. Проверить дату следующей поверки. Снять показания счётчика, внести в акт сдачи-приёмки выполненных работ. В случае обнаружения неисправности счётчика газа, вмешательства в работу счётчика, нарушения пломб составить Акт, подписать собственником (нанимателем). |
| 21 | Окончание работ | Ознакомить представителя управляющей организации с замечаниями и недостатками, выявленными в ходе выполнения работ. Сообщить информацию о собственниках жилых помещений не предоставивших доступ для выполнения работ. Сообщить об отключенных от газоснабжения домах, подъездах, стояках, квартирах и причинах отключения. Проинструктировать потребителей газа (представителя управляющей организации) по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Указать адрес размещения инструкции на официальном сайте организации. Информацию о результатах работ внести в наряд-допуск. Подготовить и направить в управляющую организацию и ГЖИ уведомление об отключенных потребителях и факторах, послуживших причиной отключения. Подготовить акт сдачи-приёмки выполненных работ, уведомление о выявленных нарушениях и направить для подписания в управляющую организацию (заказчику). |

2. Порядок технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме

2.1.  Состав мероприятий по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме:

- выполнение работ по техническому обслуживанию бытового газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи (плиты газовые, панели варочные (врезные газовые поверхности), комбинированные газоэлектрические плиты, шкафы духовые газовые (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления горячей воды на цели хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (водонагреватели газовые мгновенного действия (водонагреватели проточные газовые), аппараты водонагревательные емкостные газовые, водонагреватели емкостные газовые (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления (котлы газовые отопительные (одноконтурные) и аппараты водонагревательные емкостные газовые (водонагреватели емкостные газовые) одноконтурные, конвекторы отопительные газовые (газовые конвекторы), устройства газогорелочные для отопительных печей, печные горелки (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и приготовления горячей воды на цели хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд аппараты (котлы двухконтурные) газовые (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних газопроводов;

- выполнение работ по техническому обслуживанию отключающих устройств, установленных на газопроводах;

- выполнение работ по техническому обслуживанию системы контроля загазованности (при наличии систем контроля загазованности в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию электроизолирующих соединений, установленных на внутренних газопроводах (при наличии);

2.2. Минимальный перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме:

1. Визуальная проверка целостности внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутриквартирному газовому оборудованию.

3.  Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.

4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств одним из следующих способов: опрессовка; приборный метод; мыльная эмульсия; пенообразующая смесь.

Принятие мер по устранению выявленной негерметичности.

5. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.

6. Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя).

7. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности, трубопроводная арматура при наличии соответствующих требований изготовителя, системы контроля загазованности, автоматика безопасности, встроенная в конструкцию газоиспользующего оборудования).

8. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений.

9. Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).

10. Оценка технического состояния бытового газоиспользующего оборудования в целях выявления его неисправностей и определения возможности дальнейшей эксплуатации.

11. Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).

12. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (при наличии в составе оборудования индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов).

13. Замена баллонов сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе оборудования групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов).

14. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

2.3. Технологические операции, выполняемые при техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование мероприятий | Перечень технологических операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | Получить у руководителя подразделения печень адресов, квартир для выполнения работ. Получить Акты сдачи-приёмки выполненных работ и информацию о собственнике, контактных данных собственника, наличии действующего договора ТО ВКГО, установленном газовом оборудовании, ранее выданных уведомлениях о выявленных нарушениях. При предоставлении доступа в квартиру предъявить служебное удостоверение. Надеть бахилы. Установить личность лица присутствующего при ТО (собственник, заказчик или пользователь), произвести сверку установленного оборудования с имеющимися данными в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Проверить наличие договора ТО ВКГО, соответствие информации о собственнике, установленном оборудовании и актуальность контактных данных. Проверить устранение ранее выявленных нарушений. Внести в Акт уточнённые данные о собственнике и установленном оборудовании. В случае отсутствия договора о ТО ВКГО, заключить договор. Пред началом работ открыть форточку, организовать проветривание помещения. |
| 2 | Техническое обслуживание внутренних газопроводов | Проверить внешним осмотром целостность внутриквартирного газопровода, гибкой подводки (шланга) его соответствие нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к газопроводам, гибким подводкам (шлангам). Проверить состояние окраски и креплений газопровода. Проверить гибкий рукав (шланг), используемый для подключения газового оборудования: - проверить герметичность мыльным раствором или приборным методом; - визуально проверить состояние, целостность гибкого рукава (отсутствие разрывов, стыковых соединений, трещин); - проверить срок службы гибкого рукава. В случае отсутствия герметичности, наличия разрывов, трещин, стыковых соединений, истечения срока службы гибкого рукава, – отсоединить гибкий рукав, отключить оборудование с установкой заглушки. |
| 3 | Техническое обслуживание отключающих устройств, установленных на газопроводах | Проверить внешним осмотром целостность отключающих устройств их соответствие нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа отключающим устройствам. Разобрать, смазать, собрать отключающие устройства (если предусмотрено заводом изготовителем) после сборки проверить герметичность, работоспособность, плавность хода и герметичность отключающих устройств и разъёмных соединений приборным методом или пенообразующим раствором. |
| 4 | Техническое обслуживание системы контроля загазованности (при наличии систем контроля загазованности в составе внутриквартирного газового оборудования) | Проверить внешним осмотром целостность, состояние, герметичность системы контроля загазованности и её элементов (сигнализаторов загазованности, предохранительных клапанов, извещателей), подключение системы контроля загазованности. Осмотреть сигнализатор загазованности проверить надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. Проверить соединения клапана отсекателя на герметичность с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии). |
| 5 | Техническое обслуживание электроизолирующих соединений, установленных на внутренних газопроводах (при наличии) | Проверить внешним осмотром, наличие, состояние, соответствие нормативным требованиям электроизолирующего соединения. |
| 6 | Техническое обслуживание плиты газовой | Оценить техническое состояние газовой плиты, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газовой плиты и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к газовой плите и органам управления, проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа, работоспособность и плотность закрытия дверцы духового шкафа. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны газовой плиты (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 7 | Техническое обслуживание панели варочной (врезной варочной поверхности) | Оценить техническое состояние варочной панели, проверить внешним осмотром целостность, комплектность варочной панели и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к варочной панели и органам управления. Проверить наличие свободного доступа к варочной панели и органам управления, проверить надежность крепления варочной панели к столу, отсутствие механических повреждений решетки варочной панели. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны варочной панели (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 8 | Техническое обслуживание комбинированной газоэлектрической плиты | Оценить техническое состояние комбинированной газоэлектрической плиты, проверить внешним осмотром целостность, комплектность комбинированной газоэлектрической плиты и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к комбинированной газоэлектрической плите и органам управления, проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны варочной панели (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 9 | Техническое обслуживание шкафа духового газового | Оценить техническое состояние духового шкафа, проверить внешним осмотром целостность, комплектность духового шкафа и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к духовому шкафу и органам управления, проверить надежность крепления духового шкафа, отсутствие механических повреждений, исправность, работоспособность и плотность закрытия дверцы духового шкафа. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны духового шкафа (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов духового шкафа, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы духового шкафа, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 10 | Техническое обслуживание водонагревателя газового мгновенного действия (водонагревателя проточного газового) | Оценить техническое состояние водонагревателя, проверить внешним осмотром целостность, комплектность водонагревателя и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к водонагревателю и органам управления, проверить надежность крепления водонагревателя, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны водонагревателя (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов водонагревателя, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига. Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверить герметичность водяного и газового блоков. Измерить давление газа на входе в водонагреватель, на выходе из газового клапана. Проверить плотность прилегания змеевика к стенкам огневой камеры, отсутствие капель или течи воды в теплообменнике, горизонтальность установки огневой поверхности основной горелки, а также отсутствие смещения основной и запальной горелок. При проверке работы автоматики безопасности водонагревателей по воде оценить состояние мембраны и других деталей блок-крана. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций водонагревателя под рабочим давлением воды при закрытых кранах водоразбора. Очистить теплообменник водонагревателя от сажи, и других загрязнений. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы проточного водонагревателя, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 11 | Техническое обслуживание аппарата водонагревательного емкостного газового (водонагревателя емкостного газового) | Оценить техническое состояние водонагревателя, проверить внешним осмотром целостность, комплектность водонагревателя и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к водонагревателю и органам управления, проверить надежность крепления водонагревателя, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны водонагревателя (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов водонагревателя, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, наладить и отрегулировать, включая нижеперечисленные в данном пункте виды работ (услуг). Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Произвести пуск водонагревателя в работу. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить исправность работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы водонагревателя, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 12 | Техническое обслуживание котла газового отопительного (одноконтурного) | Оценить техническое состояние газового котла, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газового котла и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к котлу и органам управления, проверить надежность крепления котла, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Проверить электрозащиту и наличие заземления. Проверить электрические присоединения и подключение котла к электросети. Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Осмотреть и проконтролировать датчики температуры бойлеров, сбросных клапанов. Разобрать, смазать, собрать газовые краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работу автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК). Проверить работоспособность электророзжига горелок. Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Проверить наличие и работоспособность стабилизатора напряжения. Произвести пуск котла в работу, проверить стартовое и рабочее давление газа первой и второй ступени мощности котла. Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить работоспособность комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания (при наличии). Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы котла, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 13 | Техническое обслуживание котла двухконтурного газового | Оценить техническое состояние газового котла, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газового котла и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к котлу и органам управления, проверить надежность крепления котла, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов котла, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить электрозащиту и наличие заземления. Проверить электрические присоединения и подключение котла к электросети. Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Осмотреть и проконтролировать датчики температуры бойлеров, сбросных клапанов. Разобрать, смазать, собрать газовые краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работу автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК). Проверить работоспособность электророзжига горелок. Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Проверить наличие и работоспособность стабилизатора напряжения. Произвести пуск котла в работу, проверить стартовое и рабочее давление газа первой и второй ступени мощности котла. Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить работоспособность комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания (при наличии). Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверить герметичность водяного и газового блоков. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций под рабочим давлением воды при закрытых кранах водоразбора. Очистить теплообменник водонагревателя от сажи, и других загрязнений. Проверить включение и работоспособность контура ГВС при открытии крана горячей воды. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы котла, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 14 | Техническое обслуживание баллонной установки сжиженных углеводородных газов | Проверить целостность баллона, газопровода, редуктора, шкафа для размещения баллона. Проверить соответствие места размещения газобаллонной установки нормативным требованиям. Проверить наличие запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. Проверить наличие свободного доступа к шкафу, баллону, газопроводу, редуктору, отключающим устройствам. Проверить состояние окраски баллона, газопровода, шкафа и креплений газопровода. Проверить наличие и целостность футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. Проверить крепление башмака к баллону, устойчивость баллона, наличие паспорта баллона. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Проверить работоспособность и смазку отключающих устройств на газопроводе (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). Проверить давление газа перед газоиспользующем оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа. Проверить состояние и герметичность гибкого рукава, используемого для подключения газового оборудования и гибкого рукава для подключения баллона к внутреннему газопроводу. |
| 15 | Проверка технического состояния и работоспособности счётчика газа | Проверить целостность и соответствие места установки счётчика нормативным требованиям. Проверить места соединения и корпус счётчика на герметичность приборным методом или мыльной эмульсией. Проверить движение счётного механизма счётчика при работе газоиспользующего оборудования. Проверить наличие и целостность пломб на корпусе счётчика, в месте присоединения счётчика, на байпасе. Проверить дату следующей поверки. Снять показания счётчика, внести в акт сдачи-приёмки выполненных работ. В случае обнаружения неисправности счётчика газа, вмешательства в работу счётчика, нарушения пломб составить Акт, подписать собственником (нанимателем). |
| 16 | Окончание работ | Ознакомить заказчика (собственника, нанимателя, пользователя) с замечаниями и недостатками, выявленными в ходе выполнения работ. В случае выявления в ходе технического обслуживания факторов, указывающих на наличие угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая незамедлительно приостановить подачу газа, отключить газоиспользующее оборудование с установкой заглушки. В присутствии собственника (пользователя) проверить работоспособность оборудования. Оформить и подписать заказчиком документы в 2х экземплярах: - акт сдачи-приемки оказанных услуг; - уведомление о выявленных нарушениях (при необходимости); - акт о приостановлении подачи газа (при необходимости); - договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования (при необходимости). Проинструктировать заказчика (собственника, нанимателя, пользователя) по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Указать адрес размещения инструкции на официальном сайте организации. Выдать бумажный экземпляр инструкции по безопасному пользованию газом в быту. Сообщить информацию о стоимости, сроке и способах оплаты выполненных работ. Выдать квитанцию на оплату услуг по ТО ВКГО и квитанцию на оплату поставки газа. |

3. Порядок технического обслуживания внутридомового газового оборудования

в жилом доме (домовладении)

3.1. Состав мероприятий по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) в жилом доме (домовладении):

- выполнение работ по техническому обслуживанию бытового газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи (плиты газовые, панели варочные (врезные газовые поверхности), комбинированные газоэлектрические плиты, шкафы духовые газовые (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления горячей воды на цели хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (водонагреватели газовые мгновенного действия (водонагреватели проточные газовые), аппараты водонагревательные емкостные газовые, водонагреватели емкостные газовые (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления (котлы газовые отопительные (одноконтурные) и аппараты водонагревательные емкостные газовые (водонагреватели емкостные газовые) одноконтурные, конвекторы отопительные газовые (газовые конвекторы), устройства газогорелочные для отопительных печей, печные горелки (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и приготовления горячей воды на цели хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд аппараты (котлы двухконтурные) газовые (при наличии газоиспользующего оборудования в составе внутриквартирного газового оборудования);

- выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних газопроводов;

- выполнение работ по техническому обслуживанию наружных (надземных, фасадных) газопроводов;

- выполнение работ по техническому обслуживанию наружных (подземных) газопроводов;

- выполнение работ по техническому обслуживанию отключающих устройств, установленных на газопроводах;

- выполнение работ по техническому обслуживанию системы контроля загазованности;

- выполнение работ по техническому обслуживанию электроизолирующих соединений, установленных на внутренних газопроводах;

- выполнение работ по техническому обслуживанию электроизолирующих соединений, установленных на наружных газопроводах (надземных, фасадных).

3.2. Минимальный перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании внутридомового газового оборудования (ВДГО) в жилом доме (домовладении):

1. Визуальная проверка целостности внутридомового газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому газовому оборудованию.

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений.

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств одним из следующих способов:

опрессовка; приборный метод; мыльная эмульсия; пенообразующая смесь.

Принятие мер по устранению выявленной негерметичности.

6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.

7. Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя).

8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности, трубопроводная арматура при наличии соответствующих требований изготовителя, системы контроля загазованности, автоматика безопасности, встроенная в конструкцию газоиспользующего оборудования).

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений.

10. Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).

11. Оценка технического состояния бытового газоиспользующего оборудования в целях выявления его неисправностей и определения возможности дальнейшей эксплуатации.

12. Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).

13. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (при наличии в составе оборудования индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов).

14. Замена баллонов сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе оборудования групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов).

15. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

3.3. Технологические операции, выполняемые при техническом обслуживании внутридомового газового оборудования жилом доме (домовладении):

| № п/п | Наименование мероприятий | Перечень технологических операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | Получить у руководителя подразделения печень адресов, квартир для выполнения работ. Получить Акты сдачи-приёмки выполненных работ и информацию о собственнике, контактных данных собственника, наличии действующего договора ТО ВДГО, установленном газовом оборудовании, ранее выданных уведомлениях о выявленных нарушениях. При предоставлении доступа в жилой дом предъявить служебное удостоверение. Надеть бахилы. Установить личность лица присутствующего при ТО (собственник, заказчик или пользователь), произвести сверку установленного оборудования с имеющимися данными в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Проверить наличие договора ТО ВДГО, соответствие информации о собственнике, установленном оборудовании и актуальность контактных данных. Проверить устранение ранее выявленных нарушений. Внести в Акт уточнённые данные о собственнике и установленном оборудовании. В случае отсутствия договора о ТО ВКГО, заключить договор. Пред началом работ открыть форточку, организовать проветривание помещения. |
| 2 | Техническое обслуживание наружных (надземных, фасадных) газопроводов | Проверить внешним осмотром целостность и соответствие прокладки наружного (надземного фасадного) газопровода на территории земельного участка жилого дома и его соответствие нормативным требованиям. Проверить внешним осмотром наличие свободного доступа к наружному (надземному, фасадному) газопроводу. Проверить внешним осмотром состояние окраски и креплений наружного (надземного, фасадного) газопровода. Проверить герметичность наружного (надземного, фасадного) газопровода приборным методом или мыльной эмульсией (пенообразующей смесью). В случае обнаружения негерметичности принять меры к устранению. |
| 3 | Техническое обслуживание наружных (подземных) газопроводов | Проверить внешним осмотром состояние грунта (покрытия) в месте размещения подземного газопровода. Проверить место размещения подземного газопровода на отсутствие выхода газа из-под земли по внешним признакам (шипение, запах газа), с помощью газоанализатора. В случае обнаружения утечек газа принять меры к установлению места утечки, отключению от газоснабжения повреждённого участка газопровода. |
| 4 | Техническое обслуживание отключающих устройств, установленных на газопроводах | Проверить внешним осмотром целостность отключающих устройств, установленных на наружном и внутреннем газопроводе их соответствие нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к отключающим устройствам. Разобрать, смазать, собрать отключающие устройства (если предусмотрено заводом изготовителем) после сборки проверить герметичность, работоспособность, плавность хода и герметичность отключающих устройств и разъёмных соединений приборным методом или пенообразующим раствором. |
| 5 | Техническое обслуживание электроизолирующих соединений, установленных на наружных газопроводах (надземных, фасадных) | Проверить внешним осмотром, наличие, состояние, правильность установки электроизолирующего соединения. |
| 6 | Техническому обслуживанию внутренних газопроводов | Проверить внешним осмотром целостность внутреннего газопровода, гибкой подводки (шланга) его соответствие нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к газопроводам, гибким подводкам (шлангам). Проверить состояние окраски и креплений газопровода. Проверить гибкий рукав (шланг), используемый для подключения газового оборудования: - проверить герметичность мыльным раствором или приборным методом; - визуально проверить состояние, целостность гибкого рукава (отсутствие разрывов, стыковых соединений, трещин); - проверить срок службы гибкого рукава. В случае отсутствия герметичности, наличия разрывов, трещин, стыковых соединений, истечения срока службы гибкого рукава, – отсоединить гибкий рукав, отключить оборудование с установкой заглушки. |
| 7 | Техническое обслуживание системы контроля загазованности | Проверить внешним осмотром целостность, состояние, герметичность системы контроля загазованности и её элементов (сигнализаторов загазованности, предохранительных клапанов, извещателей), подключение системы контроля загазованности. Осмотреть сигнализатор загазованности проверить надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. Проверить соединения клапана отсекателя на герметичность с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии). |
| 8 | Техническое обслуживание электроизолирующих соединений, установленных на внутренних газопроводах | Проверить внешним осмотром, наличие, состояние, соответствие нормативным требованиям электроизолирующего соединения. |
| 9 | Техническое обслуживание плиты газовой | Оценить техническое состояние газовой плиты, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газовой плиты и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к газовой плите и органам управления, проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа, работоспособность и плотность закрытия дверцы духового шкафа. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны газовой плиты (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 10 | Техническое обслуживание панели варочной (врезной варочной поверхности) | Оценить техническое состояние варочной панели, проверить внешним осмотром целостность, комплектность варочной панели и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к варочной панели и органам управления. Проверить наличие свободного доступа к варочной панели и органам управления, проверить надежность крепления варочной панели к столу, отсутствие механических повреждений решетки варочной панели. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны варочной панели (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 11 | Техническое обслуживание комбинированной газоэлектрической плиты | Оценить техническое состояние комбинированной газоэлектрической плиты, проверить внешним осмотром целостность, комплектность комбинированной газоэлектрической плиты и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к комбинированной газоэлектрической плите и органам управления, проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны варочной панели (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 12 | Техническое обслуживание шкафа духового газового | Оценить техническое состояние духового шкафа, проверить внешним осмотром целостность, комплектность духового шкафа и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к духовому шкафу и органам управления, проверить надежность крепления духового шкафа, отсутствие механических повреждений, исправность, работоспособность и плотность закрытия дверцы духового шкафа. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны духового шкафа (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов духового шкафа, шток крана на отсутствие люфтов и перекосов, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига горелок. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы духового шкафа, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 13 | Техническое обслуживание водонагревателя газового мгновенного действия (водонагревателя проточного газового) | Оценить техническое состояние водонагревателя, проверить внешним осмотром целостность, комплектность водонагревателя и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к водонагревателю и органам управления, проверить надежность крепления водонагревателя, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны водонагревателя (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов водонагревателя, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работоспособность электророзжига. Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверить герметичность водяного и газового блоков. Измерить давление газа на входе в водонагреватель, на выходе из газового клапана. Проверить плотность прилегания змеевика к стенкам огневой камеры, отсутствие капель или течи воды в теплообменнике, горизонтальность установки огневой поверхности основной горелки, а также отсутствие смещения основной и запальной горелок. При проверке работы автоматики безопасности водонагревателей по воде оценить состояние мембраны и других деталей блок-крана. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций водонагревателя под рабочим давлением воды при закрытых кранах водоразбора. Очистить теплообменник водонагревателя от сажи, и других загрязнений. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы проточного водонагревателя, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 14 | Техническое обслуживание аппарата водонагревательного емкостного газового (водонагревателя емкостного газового) | Оценить техническое состояние водонагревателя, проверить внешним осмотром целостность, комплектность водонагревателя и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к водонагревателю и органам управления, проверить надежность крепления водонагревателя, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны водонагревателя (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов водонагревателя, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, наладить и отрегулировать, включая нижеперечисленные в данном пункте виды работ (услуг). Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Произвести пуск водонагревателя в работу. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить исправность работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы водонагревателя, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 15 | Техническое обслуживание котла газового отопительного (одноконтурного) | Оценить техническое состояние газового котла, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газового котла и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к котлу и органам управления, проверить надежность крепления котла, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Проверить электрозащиту и наличие заземления. Проверить электрические присоединения и подключение котла к электросети. Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Осмотреть и проконтролировать датчики температуры бойлеров, сбросных клапанов. Разобрать, смазать, собрать газовые краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работу автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК). Проверить работоспособность электророзжига горелок. Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Проверить наличие и работоспособность стабилизатора напряжения. Произвести пуск котла в работу, проверить стартовое и рабочее давление газа первой и второй ступени мощности котла. Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить работоспособность комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания (при наличии). Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы котла, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 16 | Техническое обслуживание конвектора отопительного газового (газового конвектора) | Оценить техническое состояние газового конвектора, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газового конвектора и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к газовому конвектору и органам управления, проверить надежность крепления газового конвектора, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газовый конвектор. Разобрать, смазать, собрать краны конвектора (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов конвектора, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работу электророзжига, горелки, регулятора температуры. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газового конвектора, очистить горелку и теплообменник от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовом канале отопительной печи. Проверить внешним осмотром состояние дымового канала печи, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 17 | Техническое обслуживание устройства газогорелочного для отопительных печей (печной горелки) | Оценить техническое состояние печной горелки, проверить внешним осмотром целостность, комплектность печной горелки и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к печной горелке и органам управления, проверить надежность крепления печной горелки, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны горелки (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов горелки, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию печной горелки. Проверить работу и устойчивость горения запальной горелки. Проверить правильность установки термопары. Проверить работоспособность терморегулятора и работу основной горелки. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы печной горелки, очистить запальник и основную горелку от загрязнений. Проверить отсутствие зазоров в кладке печи. Проверить наличие тягостабилизатора у печей, оборудованных газогорелочным устройством непрерывного действия (при наличии в конструкции). Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовом канале и топочной камере отопительной печи. Проверить внешним осмотром состояние дымового канала печи, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 18 | Техническое обслуживание котла двухконтурного газового | Оценить техническое состояние газового котла, проверить внешним осмотром целостность, комплектность газового котла и соответствие места установки нормативным требованиям. Проверить наличие свободного доступа к котлу и органам управления, проверить надежность крепления котла, отсутствие механических повреждений. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Разобрать, смазать, собрать краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить плавность и легкость вращения кранов котла, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить электрозащиту и наличие заземления. Проверить электрические присоединения и подключение котла к электросети. Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить наличие КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособность. Осмотреть и проконтролировать датчики температуры бойлеров, сбросных клапанов. Разобрать, смазать, собрать газовые краны котла (если это предусмотрено документацией изготовителя). Проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, выполнить наладку и регулировку автоматики безопасности, встроенной в конструкцию газоиспользующего оборудования. Проверить работу автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК). Проверить работоспособность электророзжига горелок. Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Проверить наличие и работоспособность стабилизатора напряжения. Произвести пуск котла в работу, проверить стартовое и рабочее давление газа первой и второй ступени мощности котла. Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Проверить работоспособность комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания (при наличии). Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверить герметичность водяного и газового блоков. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций под рабочим давлением воды при закрытых кранах водоразбора. Очистить теплообменник водонагревателя от сажи, и других загрязнений. Проверить включение и работоспособность контура ГВС при открытии крана горячей воды. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы котла, очистить горелки от загрязнений. Проверить термоанемометром наличие тяги в вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием. Проверить термоанемометром наличие тяги в дымовых каналах помещений. Проверить внешним осмотром состояние соединительных труб с дымовым каналом, соответствие конструкции и материалов соединительных труб нормативным требованиям, плотность прилегания, целостность соединительных труб, наличие хомутов, уплотнений. Определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимость выполнения ремонта оборудования, необходимость отключения оборудования от газоснабжения. |
| 19 | Техническое обслуживание баллонной установки сжиженных углеводородных газов | Проверить целостность баллона, газопровода, редуктора, шкафа для размещения баллона. Проверить соответствие места размещения газобаллонной установки нормативным требованиям. Проверить наличие запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. Проверить наличие свободного доступа к шкафу, баллону, газопроводу, редуктору, отключающим устройствам. Проверить состояние окраски баллона, газопровода, шкафа и креплений газопровода. Проверить наличие и целостность футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. Проверить крепление башмака к баллону, устойчивость баллона, наличие паспорта баллона. Проверить герметичность соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией. Принять меры по устранению выявленной негерметичности. Проверить работоспособность и смазку отключающих устройств на газопроводе (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). Проверить давление газа перед газоиспользующем оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа. Проверить состояние и герметичность гибкого рукава, используемого для подключения газового оборудования и гибкого рукава для подключения баллона к внутреннему газопроводу. |
| 20 | Проверка технического состояния и работоспособности счётчика газа | Проверить целостность и соответствие места установки счётчика нормативным требованиям. Проверить места соединения и корпус счётчика на герметичность приборным методом или мыльной эмульсией. Проверить движение счётного механизма счётчика при работе газоиспользующего оборудования. Проверить наличие и целостность пломб на корпусе счётчика, в месте присоединения счётчика, на байпасе. Проверить дату следующей поверки. Снять показания счётчика, внести в акт сдачи-приёмки выполненных работ. В случае обнаружения неисправности счётчика газа, вмешательства в работу счётчика, нарушения пломб составить Акт, подписать собственником (нанимателем). |
| 21 | Окончание работ | Ознакомить заказчика (собственника, нанимателя, пользователя) с замечаниями и недостатками, выявленными в ходе выполнения работ. В случае выявления в ходе технического обслуживания факторов, указывающих на наличие угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая незамедлительно приостановить подачу газа, отключить газоиспользующее оборудование с установкой заглушки. В присутствии собственника (пользователя) проверить работоспособность оборудования. Оформить и подписать заказчиком документы в 2х экземплярах: - акт сдачи-приемки оказанных услуг; - уведомление о выявленных нарушениях (при необходимости); - акт о приостановлении подачи газа (при необходимости); - договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования (при необходимости). Проинструктировать заказчика (собственника, нанимателя, пользователя) по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Указать адрес размещения инструкции на официальном сайте организации. Выдать бумажный экземпляр инструкции по безопасному пользованию газом в быту. Сообщить информацию о стоимости, сроке и способах оплаты выполненных работ. Выдать квитанцию на оплату услуг по ТО ВКГО и квитанцию на оплату поставки газа. |

4. Порядок приостановления подачи газа.

В случае поступления информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, аварийно-диспетчерского обслуживания, а также в случае наличия условий препятствующих выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования (проверки целостности, герметичности, работоспособности) сотрудник, непосредственно выполняющий работы, обязан незамедлительно приостановить подачу газа (отключить газовое оборудование с установкой заглушки) без предварительного уведомления об этом заказчика. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы:

| 1 | Отсутствует тяга (обратная тяга) в дымоходе, в момент выполнения работ по техническому (аварийному) обслуживанию газового оборудования |
| --- | --- |
| 2 | Отсутствие тяга (обратная тяга) в вентиляционном канале, в момент выполнения работ по техническому (аварийному) обслуживанию газового оборудования |
| 3 | Состояние соединительных труб с дымовым каналом не обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования газового оборудования |
| 4 | Поступила информация (АКТ обследования) от специализированной (управляющей) организации о величине разрежения в дымовом канале, присоединенном к газоиспользующему оборудованию, менее нормативной. |
| 5 | Неоднократное прекращение подачи газа на газоиспользующее оборудование по причине срабатывания автоматических устройств, контролирующих состояние отсутствия (обратной тяги). |
| 6 | Поступила информация (АКТ обследования) от специализированной (управляющей) организации о величине воздухообмена в помещении с установленным газоиспользующим оборудованием при закрытых окнах и дверях менее нормативной (проектной) величины, приведенной к погодным условиям на момент определения. |
| 7 | Автоматика безопасности не обеспечивает отключение подачи газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. |
| 8 | В конструкцию автоматики безопасности внесены изменения, повлекшие нарушение её функционирования. |
| 9 | Демонтаж устройств, предусмотренных в конструкции газоиспользующего оборудования, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. |
| 10 | Обнаружена утечка газа, которую невозможно устранить в ходе технического (аварийного) обслуживания, требуется выполнение ремонтных работ. |
| 11 | Газовое оборудование разукомплектовано, отсутствуют детали, устройства, составные части предусмотренные заводом изготовителем. |
| 12 | Газовое оборудование неисправно, непригодно для эксплуатации и не подлежит ремонту и (или) имеет повреждения, препятствующие безопасной эксплуатации. |
| 13 | Газопровод деформирован и (или) повреждён. |
| 14 | Гибкий рукав для подключения газового оборудования имеет видимые повреждения (трещины, заломы, потёртости). |
| 15 | Наличие электрического потенциала (напряжения) на газопроводе, газовом оборудовании. |
| 16 | Самовольная установка, замена и (или) подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления, без привлечения специализированной организации. |
| 17 | Сеть газопотребления и (или) газовое оборудование, ранее не газифицированного объекта капитального строительства, самовольно подключено к сетям газораспределения (газопотребления). Самовольная газификация. |
| 18 | Газоиспользующее оборудование самовольно подключено к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 19 | Газовое оборудование несанкционированно подключено после приостановления подачи газа сотрудниками АДС ГРО, сотрудниками ГРО. |
| 20 | Самовольно подключено дополнительное газовое оборудование. |
| 21 | Самовольно изменено проектное место установки газового оборудования. |
| 22 | Газовое оборудование установлено в помещении, не предназначенном для его размещения: в жилом помещении, в ванной комнате, душевой, санузле, коридоре. |
| 23 | Самовольно установлено оборудование большей мощности. |
| 24 | Используется газовое оборудование не заводского изготовления, или не предназначенное для работы на газообразном топливе соответствующего типа. |
| 25 | Газовое оборудование самовольно демонтировано (отключено). |
| 26 | Газовое оборудование подключено с помощью гибкого рукава не предназначенного для транспортировки газа. |
| 27 | Используется гибкий рукав со стыковыми соединениями. |
| 28 | Гибкий рукав, газопровод, отключающее устройство расположено в зоне нагрева. |
| 29 | Газопровод, отключающее устройство, гибкий рукав проложены скрытно: в кабель-канале, в штрабе, в стене, скрыты за элементами отделки помещения (гипсокартон, стеновые панели). |
| 30 | Отсутствует доступ к отключающим устройствам, для перекрытия газа, осмотра, проверки герметичности, смазки. |
| 31 | Отсутствует доступ к газопроводу, гибкой подводке, счётчику для осмотра, проверки герметичности. |
| 32 | Гибкий рукав (шланг) проложен через дверные проёмы или строительные конструкции. |
| 33 | При подключении электрифицированного газового оборудования сильфонной подводкой (шлангом в металлической оплётке) между краном опуска и гибкой подводкой, соединяющей газовое оборудование, отсутствует электроизолирующая вставка. |
| 34 | Конструкция и (или) материал патрубка, соединяющего газоиспользующее оборудование с дымовым каналом не соответствует требованиям нормативных актов. |
| 35 | Диаметр патрубка, соединяющего газоиспользующее оборудование с дымовым каналом не соответствует диаметру выходного патрубка газового оборудования и (или) диаметру патрубка дымового канала. |
| 36 | Отсутствуют уплотнения в местах соединения выходного патрубка газового оборудования с соединительным патрубком и соединительного патрубка с дымовым каналом. |
| 37 | К вентиляционному каналу подключена механическая вытяжка, при этом естественная вентиляция помещения не предусмотрена. |
| 38 | Отвод продуктов сгорания организован в вентиляционный канал. |
| 39 | В конструкцию дымохода (вент. канала) внесены изменения ведущие к нарушению безопасной работы. |
| 40 | Невыполнение в установленные сроки вынесенных органами государственного жилищного надзора (контроля) предписаний об устранении нарушений при использовании и содержании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. |
| 41 | Истечение срока эксплуатации, установленного изготовителем у гибкой газовой подводки (шланга), входящей в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. |
| 42 | Отказ заказчика и (или) собственника помещения в многоквартирном доме, собственника (пользователя) в жилом доме (домовладении) в допуске или необеспечение указанными лицами допуска Общества для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. |
| 43 | В ходе контрольной опрессовки газопроводов, входящих в состав внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирного дома получен отрицательный результат (выявлена потеря герметичности). |
| 44 | Отказ заказчика от использования газа. |
| 45 | Отключение газового оборудования на время ремонта помещения. |
| 46 | Отключение газоснабжения в связи со сносом (ликвидацией) объекта капитального строительства. |
| 47 | Отключение газоснабжения в связи с переводом помещения в нежилое. |
| 48 | Пожар, возгорание на газифицированном объекте. |
| 49 | Повреждение газопровода и (или) газового оборудования. |
| 50 | Наличие в помещении газовоздушной смеси, загазованности, запаха газа. |
| 51 | Проведение контртеррористических мероприятий. |
| 52 | Разрушение объекта капитального строительства, аварийное состояние объекта капитального строительства, угроза повреждения газопровода, оборудования, технических устройств. |
| 53 | Непринятие мер по ограничению беспрепятственного доступа посторонних лиц к газовому оборудованию. |
| 54 | Нарушение правил пользования газом в быту способствующее возникновению аварийной ситуации. |

Приостановление подачи газа осуществляется исходя из принципа приоритета безопасности жизни и здоровья собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирного дома и домовладения и минимизации ущерба жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц. При отсутствии технической возможности приостановления подачи газа на внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, расположенное в помещениях многоквартирного дома без одновременного приостановления подачи газа другим потребителям, приостановление подачи газа осуществляется всем потребителям в соответствии с технической возможностью.