	№ п/п
	Факторы, свидетельствующие о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая
	Пункт нормативно- правового акта

	1
	Отсутствует тяга (обратная тяга) в дымоходе, в момент выполнения работ по техническому (аварийному) обслуживанию газового оборудования 
	Пункт 77 
Правил № 410

	2
	Отсутствует тяга (обратная тяга) в вентиляционном канале, в момент выполнения работ по техническому (аварийному) обслуживанию газового оборудования
	Пункт 77 
Правил № 410

	3
	Состояние соединительных труб с дымовым каналом не обеспечивает безопасную эксплуатацию газового оборудования
	Пункт 77 
Правил № 410

	4
	Поступила информация (АКТ обследования) от специализированной (управляющей) организации о величине разрежения в дымовом канале, присоединенном к газоиспользующему оборудованию, менее нормативной.
	Подп. «а» п. 77 Правил № 410  

	5
	Неоднократное прекращение подачи газа на газоиспользующее оборудование по причине срабатывания автоматических устройств, контролирующих состояние отсутствия (обратной тяги).
	

	6
	Поступила информация (АКТ обследования) от специализированной (управляющей) организации о величине воздухообмена в помещении с установленным газоиспользующим оборудованием при закрытых окнах и дверях менее нормативной (проектной) величины, приведенной к погодным условиям на момент определения.
	Подп. «б» п. 77 Правил № 410 

	7
	Автоматика безопасности не обеспечивает отключение подачи газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы.
	Подп. «в» п. 77 Правил № 410 

	8
	 В конструкцию автоматики безопасности внесены изменения, повлекшие нарушение её функционирования. 
	

	9
	Демонтаж устройств, предусмотренных в конструкции газоиспользующего оборудования, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы.
	

	10
	Обнаружена утечка газа, которую невозможно устранить в ходе технического (аварийного) обслуживания, требуется выполнение ремонтных работ.
	Подп. «г» п. 77 Правил № 410 

	11
	 Газовое оборудование разукомплектовано, отсутствуют детали, устройства, составные части предусмотренные заводом изготовителем.  
	Подп. «д» п. 77 Правил № 410

	12
	Газовое оборудование неисправно, непригодно для эксплуатации и не подлежит ремонту и (или) имеет повреждения, препятствующие безопасной эксплуатации.
	

	13
	Газопровод деформирован и (или) повреждён. 
	

	14
	Гибкий рукав для подключения газового оборудования имеет видимые повреждения.
	

	15
	Наличие электрического потенциала (напряжения) на газопроводе, газовом оборудовании.
	

	16
	Самовольная установка, замена и (или) подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления, без привлечения специализированной организации.
	Подп. «е» п. 77,
Подп. «а» п. 78,
Подп. «в» п. 78, Правил № 410 


	17
	Сеть газопотребления и (или) газовое оборудование, ранее не газифицированного объекта капитального строительства, самовольно подключено к сетям газораспределения (газопотребления). Самовольная газификация. 
	

	18
	Газоиспользующее оборудование самовольно подключено к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации. 
	

	19
	Газовое оборудование несанкционированно подключено после приостановления подачи газа сотрудниками АДС ГРО, сотрудниками ГРО.
	

	20
	Самовольно подключено дополнительное газовое оборудование. 
	

	21
	Самовольно изменено проектное месторасположение газового оборудования.
	

	22
	Газовое оборудование установлено в помещении, не предназначенном для его размещения: в жилом помещении, в ванной комнате, душевой, санузле, коридоре.
	

	23
	Самовольно установлено оборудование большей мощности.
	

	24
	Используется газовое оборудование не заводского изготовления, или не предназначенное для работы на газообразном топливе соответствующего типа.
	

	25
	Газовое оборудование самовольно демонтировано (отключено).
	

	26
	Газовое оборудование подключено с помощью гибкого рукава не предназначенного для транспортировки газа.
	

	27
	Используется гибкий рукав со стыковыми соединениями.
	

	28
	Гибкий рукав, газопровод, отключающее устройство расположено в зоне нагрева.
	

	29
	Газопровод, отключающее устройство, гибкий рукав проложены скрытно: в кабель-канале, в штрабе, в стене, скрыты за элементами отделки помещения (гипсокартон, стеновые панели).
	

	30
	Отсутствует доступ к отключающим устройствам, для перекрытия газа, осмотра, проверки герметичности, смазки.
	

	31
	Отсутствует доступ к газопроводу, гибкой подводке, счётчику для осмотра, проверки герметичности.
	

	32
	Гибкий рукав (шланг) проложен через дверные проёмы или строительные конструкции.
	

	33
	При подключении электрифицированного газового оборудования сильфонной подводкой (шлангом в металлической оплётке) между краном опуска и гибкой подводкой, соединяющей газовое оборудование, отсутствует электроизолирующая вставка.
	

	34
	Конструкция и (или) материал патрубка, соединяющего газоиспользующее оборудование с дымовым каналом не соответствует требованиям нормативных актов.
	

	35
	Диаметр патрубка, соединяющего газоиспользующее оборудование с дымовым каналом не соответствует диаметру выходного патрубка газового оборудования и (или) диаметру патрубка дымового канала.
	

	36
	Отсутствуют уплотнения в местах соединения выходного патрубка газового оборудования с соединительным патрубком и соединительного патрубка с дымовым каналом.
	

	37
	К вентиляционному каналу подключена механическая вытяжка, при этом естественная вентиляция помещения не предусмотрена.
	

	38
	Отвод продуктов сгорания организован в вентиляционный канал.
	

	39
	В конструкцию дымохода (вент. канала) внесены изменения ведущие к нарушению безопасной работы. 
	

	40
	Невыполнение в установленные сроки вынесенных органами государственного жилищного надзора (контроля) предписаний об устранении нарушений при использовании и содержании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.
	Подп. «ж» п. 77
Подп. «б» п. 78 Правил № 410 

	41
	Истечение срока эксплуатации, установленного изготовителем у гибкой газовой подводки (шланга), входящей в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.
	Подп. «и» п. 77 Правил № 410 

	42
	Отказ заказчика и (или) собственника помещения в многоквартирном доме, собственника (пользователя) в жилом доме (домовладении) в допуске или необеспечение указанными лицами допуска Общества для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
	Подп. «к» п. 77 Правил № 410 

	43
	В ходе контрольной опрессовки газопроводов, входящих в состав внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирного дома получен отрицательный результат (выявлена потеря герметичности).  
	Подп. «л» п. 77 Правил № 410 

	44
	Отказ заказчика от использования газа.
	Ввиду обращения собственника (пользователя), управляющей организации

	45
	Отключение газового оборудования на время ремонта помещения.
	

	46
	Отключение газоснабжения в связи со сносом (ликвидацией) объекта капитального строительства.
	

	47
	Отключение газоснабжения в связи с переводом помещения в нежилое.
	

	48
	Пожар, возгорание на газифицированном объекте. 
	пункт 3 статьи 546 Части 2 Гражданского кодекса РФ принятие неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии

	49
	Повреждение газопровода и (или) газового оборудования.
	

	50
	Наличие в помещении газовоздушной смеси, загазованности, запаха газа.
	

	51
	Проведение контртеррористических мероприятий.
	

	52
	Разрушение объекта капитального строительства, аварийное состояние объекта капитального строительства, угроза повреждения газопровода, оборудования, технических устройств.
	

	53
	Непринятие мер по ограничению беспрепятственного доступа посторонних лиц к газовому оборудованию.
	

	54
	Нарушение правил пользования газом в быту способствующее возникновению аварийной ситуации.
	



В соответствии со статьей 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях самовольное подключение к сети газоснабжения влечет наложение штрафа, а в соответствии со статьей 215.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации самовольное подключение к газопроводам наказывается штрафом либо обязательными работами на срок до 360 ч, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
